## English (hidden)
For PLC | Modbus Address | type | discription | scale | actual value | Modbus Address | type | bit | discription
Control words | 40001 | word | control word1 |  |  | 40001 | word | 000000010000000 | alarm or fault reset
| 40002 | word | control word2_spare |  |  |  |  | 000000100000000 | system start
| 40003 | word | control word3_spare |  |  |  |  | 000001000000000 | system stop
| 40004 | word | control word4_spare |  |  |  |  | 000010000000000 | system_Charging
| 40005 | int | Discharging_Power_Set |  |  |  |  | 000100000000000 | system_DisCharging
| 40006 | int | Charging_Power_Set |  |  |  |  | 001000000000000 | spare
| 40007 | int | spare |  |  |  |  | 010000000000000 | spare
| 40008 | int | spare |  |  |  |  | 100000000000000 | spare
| 40009 | int | spare |  |  |  |  | 000000000000001 | spare
| 40010 | int | spare |  |  |  |  | 0000000000000010 | spare
| 40011 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000000100 | spare
| 40012 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000001000 | spare
| 40013 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000010000 | spare
| 40014 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000000100000 | spare
| 40015 | sint | spare |  |  |  |  | 0000000001000000 | spare
| 40016 | sint | spare |  |  |  |  | 00000000010000000 | spare
| 40017 | sint | spare
| 40018 | sint | spare
| 40019 | sint | spare
| 40020 | sint | spare
Status words | 40021 | word | status word1 |  |  | Modbus Address | type | bit | discription
| 40022 | word | status word2 |  |  | 40021 | word | 000000010000000 | system alarm or fault present
| 40023 | word | status word3_spare |  |  |  |  | 000000100000000 | spare
| 40024 | word | status word4_spare |  |  |  |  | 000001000000000 | spare
| 40025 | int | Battery string 1-1 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 000010000000000 | spare
| 40026 | int | Battery string 1-2 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 000100000000000 | spare
| 40027 | int | Battery string 2-1 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 001000000000000 | spare
| 40028 | int | Battery string 2-2 DC voltage | 0-27648 | 0-1000VDC |  |  | 010000000000000 | spare
| 40029 | sint | DC link busbar current | -27648-27648 | -500-500A |  |  | 100000000000000 | spare
| 40030 | int | PCS power device DC link voltage | 0-27648 | 0-720VDC |  |  | 000000000000001 | spare
| 40031 | int | PCS power device output voltage | 0-27648 | 0-480VAC |  |  | 0000000000000010 | spare
| 40032 | int | PCS power device output frequecy | 0-27648 | 0-60Hz |  |  | 0000000000000100 | spare
| 40033 | sint | PCS power device total current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000000001000 | spare
| 40034 | sint | PCS power device active power | -27648-27648 | -300-300kW |  |  | 0000000000010000 | spare
| 40035 | sint | PCS power device active current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000000100000 | spare
| 40036 | sint | PCS power device reactive current | -27648-27648 | -490-490A |  |  | 0000000001000000 | spare
| 40037 | sint | spare |  |  |  |  | 00000000010000000 | spare
| 40038 | sint | spare |  |  | 40022 | word | 000000010000000 | PCS device ready for switch on
| 40039 | sint | spare |  |  |  |  | 000000100000000 | PCS device ready for opeartion
| 40040 | sint | spare |  |  |  |  | 000001000000000 | PCS device operation enabled
[8 empty] | 000010000000000 | PCS device fault present
[8 empty] | 000100000000000 | PCS device alarm present
[8 empty] | 001000000000000 | 外部DI状态
[8 empty] | 010000000000000 | spare
[8 empty] | 100000000000000 | spare
[8 empty] | 000000000000001 | spare
[8 empty] | 0000000000000010 | spare
[8 empty] | 0000000000000100 | spare
[8 empty] | 0000000000001000 | spare
[8 empty] | 0000000000010000 | spare
[8 empty] | 0000000000100000 | spare
[8 empty] | 0000000001000000 | spare
[8 empty] | 00000000010000000 | spare

## instructions
PCS与后台监控Modbus通讯点表 Hybrid Inverter_Modbus Protocal
规则说明： protocol specification：
1、地址默认为1 1、Adder 1
2、标准Modbus协议 2、Standard Modbus Protocol
3、波特率9600，格式 8bit 数据位,无校验位， 1bit停止位 3、9600，8bit, No parity bit, 1bit Stopbit
4、单相机机型电网、负载数据采用B相 北美裂相机机型电网、负载数据为L1即A相、L2即B相 4、single equipment Grid、Load data reference phaseB Crack the camera Grid、Load data L1 reference phaseA，L2 reference phaseB
版本 | 时间 | 修改内容 | 拟定人
V01 | 2020-02-28 | 初版 | 劳少神

## Info
功能码 | ID | 字节数 byte | 项目 | Name | 值 | Value | 注释 | EXplain
0x03 | 0X3000 - 0x3003 | 8 | 变流器名称 |  | “RxxKxL1 ” | “RxxKxL1 ” | 暂未使用 | unused
[5 empty] | “RxxKxH3 ” | “RxxKxH3 ”
|  |  |  | Equipment model | “” | “”
| 0x3004 - 0x008 | 10 | 厂家名称 | Manufacturers | “ ” | “ ”
| 0x1215 | 2 | LCD软件版本 | LCD versions | LCD 软件版本,例如10001为V1.00.01 | LCD versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x1216 | 2 | CPU1软件版本 | DSP versions | CPU1软件版本，例如10001为V1.00.01 | DSP versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x1217 | 2 | ARM内部版本 | ARM inner Ver | 高8位：C版本号 低8位：D开发号 例如0x0901，为V09.01 | bit8-bit15: inner Ver number bit0-bit7: development number，eg：0x0901 is V09.01
| 0x1218 | 2 | DSP内部版本 | DSP inner Ver | 高8位：C版本号 低8位：D开发号 例如0x0901，为V09.01 | bit8-bit15: inner Ver number bit0-bit7: development number，eg：0x0901 is V09.01
| 0x1219 | 2 | 协议号 | modbus Protocol Number | 例如10001为V1.00.01 | eg:10001 is V1.00.01
| 0x121A | 2 | LCD软件认证版本 | LCD cert versions | LCD 软件版本,例如10001为V1.00.01 | LCD versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x121B | 2 | CPU1软件认证版本 | DSP cert versions | CPU1软件版本，例如10001为V1.00.01 | DSP versions, eg:10001 is V1.00.01
| 0x121C | 20 | 设备描述字符串 | Device model | 例如 BG5KTL,每个寄存器表示2个字符 | eg: BG5KTL,Each register represents two characters
| 0x1234 | 12 | SN | SN | “F12201000000” | “F12201000000”
| 0x1244 | 4 | ARM可升级FLASH大小 | ARM可升级FLASH大小 | u32 CD AB | u32 CD AB
| 0x1246 | 2 | 硬件跳线帽区分 | Hardware diff Switch | bit0:J2, bit1:J3, bit2:J4, 1代表没接，0代表已接
0x06 | 0x1400 | 2 | 开关机 | ON/OFF | 0xAAAA：关机 0x5555：开机 其它：不动作 | 0xAAAA：OFF 0x5555：ON other：non-execution
| 0x1401 | 2 | 复位 | RESET | 0xAAAA：复位 其它：不动作 | 0xAAAA：Reset other：non-execution
| 0x1402 | 2 | DSP复位1 | DSP RESET1 | 0x55AA：命令1 其它：不动作 | 0x55AA：Reset1 other：non-execution | 收到命令1后，收到命令2时重启命令生效 其他情况命令无效 After receiving command 1, the restart command takes effect when receiving command 2,In other cases, the command is invalid
| 0x1403 | 2 | DSP复位2 | DSP RESET2 | 0x55BB：命令1 其它：不动作 | 0x55BB：Reset2 other：non-execution

## Data
Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang | rate | format | Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang |  | rate | format | Fuction code | ID | Byte | Type | Item |  | rang | rate | format | 范围说明 | Scope statement
0x03 | 告警字、状态字 ALARM、STATE | [7 empty] | 0x03/0x06 | 设置参数 Setting | [8 empty] | 0x03/0x06 | UL参数 UL parameters | [7 empty] | 1、单相低压 2、北美高压机 3、三相机 4、北美低压机 | 1、Low voltage single 2、High voltage single 3、three phase 4、8K Low voltage single
| 0x3100 | 2 | U16 | 控制部分告警字1 | DSP Alarm 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3400 | 2 | U16 | 工作模式 | Work mode | 0、自发自用 1、削峰填谷 2、电池优先 | 0、Self Consume 1、Peak Shift 2、Bat Priority | 1:1 | HEX |  | 0x2200 | 2 | U16 | Q曲线参数设定1 | Q curve parameter setting 1 | [800, 1200] | 1:1 | HEX
| 0x3101 | 2 | U16 | 控制部分告警字2 | DSP Alarm 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3401 | 2 | U16 | 电池放电深度（并网DOD） | Bat grid DOD | [10%, 90%] | [10%, 90%] | 1:1 | HEX |  | 0x2201 | 2 | U16 | Q曲线参数设定2 | Q curve parameter setting 2 | [800, 1200] | 1:1 | HEX
| 0x3102 | 2 | U16 | 控制部分故障字1 | DSP Fault 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3402 | 2 | U16 | 电池充电电流 | Bat charge current | [1, 95] | 1：[1, 95] 2：[1, 95] 3：[1, 50] 4：[1, 190] Scope statement | 1:1 | HEX |  | 0x2202 | 2 | U16 | Q曲线参数设定3 | Q curve parameter setting 3 | [800, 1200] | 1:1 | HEX
| 0x3103 | 2 | U16 | 控制部分故障字2 | DSP Fault 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3403 | 2 | U16 | 并网功率调度 | Grid Power | [0%, 100%] | [0%, 100%] | 1:1 | HEX |  | 0x2203 | 2 | U16 | Q曲线参数设定4 | Q curve parameter setting 4 | [800, 1200] | 1:1 | HEX
| 0x3104 | 2 | U16 | 控制部分状态字 | DSP state | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3404 | 2 | U16 | 电池放电功率调度 | Bat discharge power | [0%, 100%] | [0%, 100%] | 1:1 | HEX |  | 0x2204 | 2 | U16 | U曲线参数设定1 | U curve parameter setting 1 | [100, 450] | 1:1 | HEX
| 0x3105 | 2 | U16 | 监控部分告警字1 | ARM Alarm1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3405 | 2 | U16 | 功率因数 | power factor | [-99, 100] | [-99, 100] | 1:1 | HEX |  | 0x2205 | 2 | U16 | U曲线参数设定2 | U curve parameter setting 2 | [0, 450] | 1:1 | HEX
| 0x3106 | 2 | U16 | 监控部分告警字2 | ARM Alarm 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3406 | 2 | U16 | 无功功率 | reactive power | [-65, 65] | [-65, 65] | 1:1 | HEX |  | 0x2206 | 2 | U16 | U曲线参数设定3 | U curve parameter setting 3 | [0, 450] | 1:1 | HEX
| 0x3107 | 2 | U16 | 监控部分故障字1 | ARM Fault 1 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3407 | 2 | U16 | 电网电压低 | Grid Voltage low | [1500, 2200] | [1500, 2200] | 10:1 | HEX |  | 0x2207 | 2 | U16 | U曲线参数设定4 | U curve parameter setting 4 | [100, 450] | 1:1 | HEX
| 0x3108 | 2 | U16 | 监控部分故障字2 | ARM Fault 2 | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3408 | 2 | U16 | 电网电压高 | Grid Voltage high | [2400, 2800] | [2400, 2800] | 10:1 | HEX |  | 0x2208 | 2 | U16 | Q曲线响应速率 | Q-curve response rate | [10, 9000] | 1:1 | HEX
| 0x3109 | 2 | U16 | 监控部分状态字 | ARM State | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x3409 | 2 | U16 | 电网频率低 | Grid frequency low | [4500, 5020] | [4500, 5020] | 100:1 | HEX |  | 0x2209 | 2 | U16 | 正常启动速率 | Normal start rate | [1, 10000] | 1:1 | HEX
| 0x310A | 2 | U16 | BMS获取的保护字 | BMS protect word | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x340A | 2 | U16 | 电网频率高 | Grid frequency high | [5020, 6500] | [5020, 6500] | 100:1 | HEX |  | 0x220A | 2 | U16 | 软起动速率 | Soft start rate | [1, 10000] | 1:1 | HEX
| 0x310B | 2 | U16 | BMS获取的告警字 | BMS alarm word | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x340B | 2 | U16 | 电池通信方式 | Bat communication type | CAN：1， 485：2 | CAN：1， 485：2 | 1:1 | HEX |  | 0x220B | 2 | U16 | P-U曲线(VP，VW曲线)开始 | Start of P-U curve (VP, VW curve | [105, 115] | 1:1 | HEX
| 0x310C | 2 | U16 | 协议号（0为标机） | custom version | 0xFF | 1:1 | HEX |  | 0x340C | 2 | U16 | 语言 | Language | 中文 :0x1411, 英语:0x1422 | Chinese :0x1411, English:0x1422 | 1:1 | HEX |  | 0x220C | 2 | U16 | P-U曲线(VP，VW曲线结束 | End of P-U curve (VP, VW curve) | [106, 115] | 1:1 | HEX
0x03 | 网侧信息（电网信息：单相机只有B相数据；裂相机有AB相数据；三相机有ABC相数据） GRID Info | [8 empty] | 0x340D | 2 | U16 | 防逆流 | Anti reflux | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX |  | 0x220D | 2 | U16 | P-U曲线(VP，VW曲线响应速率 | Response rate of P-U curve (VP, VW curve) | [1, 6000] | 1:1 | HEX
| 0x3110 | 2 | U16 | A相线电压 | Grid_A Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x340E | 2 | U16 | PV输入类型 | PV input type | 独立：0， 并联：1，恒压：2 | Independant：0， Parallel：1，CV：2 | 1:1 | HEX |  | 0x220E | 2 | U16 | UL脱网过频2 | UL offline over frequency 2 | [4000, 7000] | 1:1 | HEX
| 0x3111 | 2 | S16 | A相线电流 | Grid_A Current | 向电网放电为正 | 0.1A | HEX |  | 0x340F | 2 | U16 | 电池类型 | Bat type | 直流源：0，铅酸电池：1，锂电池：2 | DC-Source：0，Lead-Acid：1，Lithum：2 | 1:1 | HEX |  | 0x220F | 2 | U16 | UL脱网过频1 | UL offline over frequency 1 | [4000, 7000] | 1:1 | HEX
| 0x3112 | 2 | S16 | A相功率 | Grid_A Power |  | 1W | HEX |  | 0x3410 | 2 | U16 | 铅酸电池充电电压 | Lead-AcidBat charge voltage | 1：[510, 595] 2：[1080, 4500] 3：[1350, 6000] 4：[510, 595] | 1：[510, 595] 2：[1080, 4500] 3：[1350, 6000] 4：[510, 595] | 10:1 | HEX |  | 0x2210 | 2 | U16 | UL脱网欠频率1 | UL offline under frequency 1 | [4000, 7000] | 1:1 | HEX
| 0x3113 | 2 | U16 | B相线电压 | Grid_B Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3411 | 2 | U16 | PV功率调度（实际机器没有用到） | PV Power | [0%, 100%] | [0%, 100%] | 1:1 | HEX |  | 0x2211 | 2 | U16 | UL脱网欠频率2 | UL offline under frequency 2 | [4000, 7000] | 1:1 | HEX
| 0x3114 | 2 | S16 | B相线电流 | Grid_B Current | 向电网放电为正 | 0.1A | HEX |  | 0x3412 | 2 | U16 | 铅酸电池充电保护电压 | Lead-AcidBat charge protect voltage | 1：[500, 595] 2：[1150, 4600] 3：[1410, 6000] 4：[500, 595] | 1：[500, 595] 2：[1150, 4600] 3：[1410, 6000] 4：[500, 595] | 10:1 | HEX |  | 0x2212 | 2 | U16 | 过频自恢复时间2 | Over frequency self recovery time 2 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x3115 | 2 | S16 | B相功率 | Grid_B Power |  | 1W | HEX |  | 0x3413 | 2 | U16 | 国家电网标准 | Grid Standard | [0,9] | see Alarm Table | 1:1 | HEX |  | 0x2213 | 2 | U16 | 过频自恢复时间1 | Over frequency self recovery time 1 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x3116 | 2 | U16 | C相线电压 | Grid_C Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3414 | 2 | U16 | 并网功能控制字 | Grid function | 见状态告警解析表 | see Alarm Table | 1:1 | HEX |  | 0x2214 | 2 | U16 | 欠频自恢复时间1 | Under frequency self recovery time 1 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x3117 | 2 | S16 | C相线电流 | Grid_C Current | 向电网放电为正 | 0.1A | HEX |  | 0x3415 | 2 | U16 | 后备使能 | EPS/Backup Enable | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX |  | 0x2215 | 2 | U16 | 欠频自恢复时间2 | Under frequency self recovery time 2 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x3118 | 2 | S16 | C相功率 | Grid_C Power |  | 1W | HEX |  | 0x3416 | 2 | U16 | 恢复出厂设置 | Restore Factory Setting | 1：OK | 1：OK |  | HEX |  | 0x2216 | 2 | U16 | UL脱网过压2 | UL off grid overvoltage 2 | [100, 1500] | 1:1 | HEX
| 0x3119 | 2 | U16 | 电网频率 | Grid Freq |  | 0.01HZ | HEX |  | 0x3417 | 2 | U16 | 清除记录 | Clear record | 1：OK | 1：OK |  | HEX |  | 0x2217 | 2 | U16 | UL脱网欠压2 | UL off grid undervoltage 2 | [1, 1000] | 1:1 | HEX
| 0x311A | 2 | S16 | 逆变器温度 | INV Temperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x3418 | 2 | U16 | 电池回差 | Bat EodHyst | [5,90] | [10%, 90%] |  | HEX |  | 0x2218 | 2 | U16 | UL脱网欠压3 | UL off grid undervoltage 3 | [1, 1000] | 1:1 | HEX
| 0x311B | 2 | S16 | 模块内部温度 | inverter inside Temperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x3419 | 2 | U16 | 电池唤醒 | Battery awaken | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX |  | 0x2219 | 2 | U16 | 过压脱网时间1 | Overvoltage offgrid time 1 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x311C | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  | 0x341A | 2 | U16 | 无功类型 | Reactive type | 见状态告警解析表 | see Alarm Table | 1:1 | HEX |  | 0x221A | 2 | U16 | 欠压自恢复时间1 | Undervoltage self recovery time 1 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x311D | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  | 0x341B | 2 | U16 | 铅酸电池AH | Lead-AcidBat AH Setting | [50 ，1000] | [50 ，1000] | 1:1 | HEX |  | 0x221B | 2 | U16 | 欠压自恢复时间2 | Undervoltage self recovery time 2 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x311E | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  | 0x341C | 2 | U16 | 铅酸放电截止电压 | Lead-AcidBat End-off Voltage | 1：[400,470] 2：[850, 3300] 3：[1080, 6000] 4：[400,470] | 1：[400,470] 2：[850, 3300] 3：[1080, 6000] 4：[400,470] | 10:1 | HEX |  | 0x221C | 2 | U16 | 欠压自恢复时间3 | Undervoltage self recovery time 3 | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x311F | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  |  | HEX |  | 0x341D | 2 | U16 | 清除能量值 | Clear statistical | 1：OK | 1：OK |  | HEX |  | 0x221D | 2 | U16 | UL并网重连时间 | UL grid reconnection time | [1, 6000] | 1:1 | HEX
0x03 | 负载侧信息 Load Info | [8 empty] | 0x341E | 2 | U16 | 离网DOD | Off-grid DOD | [10,90] | [10,90] | 1:1 | HEX |  | 0x221E | 2 | U16 | 过频PF曲线 | Overfrequency pf curve | [0, 2000] | 1:1 | HEX
| 0x3120 | 2 | U16 | A相负载线电压 | Load_A Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x341F | 2 | U16 | 拉弧检测 | ARC enable | 禁止：0， 允许：1 | disable：0， enable：1 | 1:1 | HEX |  | 0x221F | 2 | U16 | 过频死区 | Overfrequency dead band | [1, 300] | 1:1 | HEX
| 0x3121 | 2 | U16 | A相负载电流 | Load_A Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3420 | 2 | U16 | 485电池充电电压 | RS485 Bat charge voltage | [0,650] | [0,650] | 10:1 | HEX |  | 0x2220 | 2 | U16 | 过频响应速率 | Over frequency response rate | [5, 3000] | 1:1 | HEX
| 0x3122 | 2 | U16 | A相负载功 | Load_A Power |  | 1W | HEX |  | 0x3421 | 2 | U16 | 485充电限流起始电压 | RS485 Bat Limite cur for charge voltage | [0,650] | [0,650] | 10:1 | HEX |  | 0x2221 | 2 | U16 | 欠频PF曲线 | Underfrequency pf curve | [0, 2000] | 1:1 | HEX
| 0x3123 | 2 | U16 | A相负载率 | Load_A Rate |  | 0.1% | HEX |  | 0x3422 | 2 | U16 | 485最大充电电流 | RS485 max charge current | [0，190] ,电池并联时，ARM会自动乘以并联数下发DSP | [0，190],when bat parallel,send dsp multiply by the number | 1:1 | HEX |  | 0x2222 | 2 | U16 | 欠频死区 | Underfrequency dead band | [1, 200] | 1:1 | HEX
| 0x3124 | 2 | U16 | B相负载线电压 | Load_B Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3423 | 2 | U16 | 485最大放电电流 | RS485 max discharge current | [0，190] | [0，190] | 1:1 | HEX |  | 0x2223 | 2 | U16 | 欠频响应速率 | Underfrequency response rate | [5, 3000] | 1:1 | HEX
| 0x3125 | 2 | U16 | B相负载电流 | Load_B Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3424 | 2 | U16 | 485bms版本号 | RS485 BMS Version | [0,10] | [0,10] |  | HEX |  | 0x2224 | 2 | U16 | 过频响应时间3 | Over frequency response time 3 | [0, 6000] | 1:1 | HEX
| 0x3126 | 2 | U16 | B相负载功率 | Load_B Power |  | 1W | HEX |  | 0x3425 | 2 | U16 | 电网设置 | Grid Set | 0：220V单相 1：120V/240V 2:：120V/208V 3:120V单相 | 0：220V 1：120V/240V 2:：120V/208V 3:120V |  | HEX |  | 0x2225 | 2 | U16 | 欠频响应时间3 | Underfrequency response time 3 | [0, 6000] | 1:1 | HEX
| 0x3127 | 2 | U16 | B相负载率 | Load_B Rate |  | 0.1% | HEX |  | 0x3426 | 2 | U16 | 开关按钮使能 | on/off button en | 0：禁止 1：允许 | disable：0， enable：1 |  | HEX |  | 0x2226 | 2 | U16 | 脱网过压1 | Off grid overvoltage 1 | [1000, 1400] | 1:1 | HEX
| 0x3128 | 2 | U16 | C相负载线电压 | Load_C Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3427 | 2 | U16 | 美标分类 |  | [0,5] | see Alarm Table | 1:1 | HEX |  | 0x2227 | 2 | U16 | 欠压脱网1 | Undervoltage off grid 1 | [10, 1000] | 1:1 | HEX
| 0x3129 | 2 | U16 | C相负载电流 | Load_C Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3428 | 2 | U16 | 电网充电功率 | Grid ChargePower | [0,100] | [0,100] | 1:1 | HEX |  | 0x2228 | 2 | U16 | 脱网过频3 | Off grid over frequency 3 | [6200, 6600] | 1:1 | HEX
| 0x312A | 2 | U16 | C相负载功率 | Load_C Power |  | 1W | HEX |  | 0x3429 | 2 | U16 | 清除拉弧告警 | Clear ARC Alarm | 1：有效 其他值无效 | 1: Effective Other values are invalid | 1:1 | HEX |  | 0x2229 | 2 | U16 | 脱网欠频3 | Off grid Underfrequency 3 | [4000, 7000] | 1:1 | HEX
| 0x312B | 2 | U16 | C相负载率 | Load_C Rate |  | 0.1% | HEX |  | 0x342A | 2 | U16 | 485单体最高电压 | RS485 Cell Max voltage |  |  | 1mV | HEX |  | 0x222A | 2 | U16 | 过压脱网时间2 | Overvoltage Off grid time 2 | [0, 6000] | 1:1 | HEX
| 0x312C | 2 | U16 | 保留 | reserver |  |  |  |  | 0x342B | 2 | U16 | 485单体最低电压 | RS485 Cell Min voltage |  |  | 1mV | HEX |  | 0x222B | 2 | U16 | 脱网过压3 | Overvoltage Off grid 3 | [1000,1400] | 1:1 | HEX
| 0x312D | 2 | U16 | 发电机口电压A | Generator port voltage A |  | 0.1V | HEX |  | 0x342C | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX |  | 0x222C | 2 | U16 | 过压脱网时间3 | Overvoltage Off grid time 3 | [0, 6000] | 1:1 | HEX
| 0x312E | 2 | U16 | 发电机口电压B | Generator port voltage B |  | 0.1V | HEX |  | 0x342D | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX |  | 0x222D | 2 | U16 | 微调时间 | Fine tuning time | [0, 30000] | 1:1 | HEX
| 0x312F | 2 | U16 | 发电机口电压C | Generator port voltage C |  | 0.1V | HEX |  | 0x342E | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX |  | 0x222E | 2 | U16 | 保留 | Reserve | 0xFF | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x342F | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX |  | 0x222F | 2 | U16 | 保留 | Reserve | 0xFF | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x3430 | 2 | U16 | CT变比 | CT Ratio | 【1000,30000】 |  | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x3431 | 2 | U16 | 发电机启动V/SOC | Generator Start V or Percent | for vrla 40-60 for lithum batt 0-100 | 0.2 | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x3432 | 2 | U16 | 发电机停止V/SOC | Generator Stop V or Percent | for vrla 40-60 for lithum batt 0-100 | 0.9 | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x3433 | 2 | U16 | 发电机对电池充电电流 | Generator charges the battery current | 0-200 | 30A | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x3434 | 2 | U16 | 发电机最大运行时间 | Maximum operating time of generator | 0-240 | 120表示12小时 120 is 12 hours | 0.1 hours | HEX
[10 empty] | 0x3435 | 2 | U16 | 发电机冷却时间 | Generator cooling time | 0-240 | 120表示12小时 120 is 12 hours | 0.1 hours | HEX
0x03 | PV侧信息 PV Info | [8 empty] | 0x3436 | 2 | U16 | 发电机控制字 | Generator control word |  | see Alarm Table |  | HEX
| 0x3130 | 2 | U16 | PV1电压 | PV1 Voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x3437 | 2 | U16 | 故障复位时间 | FaultRstTime | 0-1000 |  | 1s | HEX
| 0x3131 | 2 | U16 | PV1电流 | PV1 Current |  | 10:1 | HEX |  | 0x3438 | 2 | U16 | 削峰填谷电网功率 | peak shave grid power | 0-8000 | 0-8000 | 1W | HEX
| 0x3132 | 2 | U16 | PV1功率 | PV1 Power |  | 1:1 | HEX |  | 0x3439 | 2 | U16 | modbus本机地址 | modbus ID | 1-99，该寄存器修改后需要主机重新配置modbus地址，谨慎使用 | 1-99 | 1:1 | HEX
| 0x3133 | 2 | U16 | PV2电压 | PV2 Voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x343A | 2 | U16 | 并机充电电流 | Parallel Charge Current | 0-1000 | 0-1000 | 1A | HEX
| 0x3134 | 2 | U16 | PV2电流 | PV2 Current |  | 10:1 | HEX |  | 0x343B | 2 | U16 | 并机放电电流 | Parallel Discharge Current | 0-1000 主机必须设置 | 0-1000 master needs to be set | 1A | HEX
| 0x3135 | 2 | U16 | PV2功率 | PV2 Power |  | 1:1 | HEX |  | 0x343C | 2 | U16 | 并机控制字 | InvParallelCtrl |  | see Alarm Table | 1:1 | HEX
| 0x3136 | 2 | U16 | PV3电压 | PV3 Voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x343D | 2 | U16 | 并机台数 | InvParallelNum |  |  | 1:1 | HEX
| 0x3137 | 2 | U16 | PV3电流 | PV3 Current |  | 10:1 | HEX |  | 0x343E | 2 | U16 | 并机地址 | InvParallelAddr |  |  | 1:1 | HEX
| 0x3138 | 2 | U16 | PV3功率 | PV3 Power |  | 1:1 | HEX |  | 0x343F | 2 | U16 | 485电池单体电压降额起始点 | RS485 Bat Derating Cell voltage | [0,4000] |  | 1mV | HEX
| 0x3139 | 2 | U16 | PV4电压 | PV4 Voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x3440 | 2 | U16 | 485电池单体最大允许压差 | RS485 Bat Max allowable cell voltage difference | [0,4000] |  | 1mV | HEX
| 0x313A | 2 | U16 | PV4电流 | PV4 Current |  | 10:1 | HEX |  | 0x3441 | 2 | U16 | 发电机功率 | GenPower | [0-30000] | 8000 | 1W | HEX
| 0x313B | 2 | U16 | PV4功率 | PV4 Power |  | 1:1 | HEX |  | 0x3442 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x313C | 2 | U16 | 保留 | Reserve |  | 10:1 | HEX |  | 0x3443 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3444 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3445 | 2 | U16 | 并网功能控制字2 | Grid function2 |  | see Alarm Table |  | HEX
[10 empty] | 0x3446 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3447 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3448 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3449 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x344A | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
[10 empty] | 0x344B | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
0x03 | 电池侧信息 BAT Info | [8 empty] | 0x344C | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x313E | 2 | U16 | BMS获取的电池电压 | BMS BAT Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x344D | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x313F | 2 | S16 | BMS获取的电池电流 | BMS BAT Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x344E | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3140 | 2 | U16 | 电池电压 | BAT Voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x344F | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3141 | 2 | S16 | 电池电流 | BAT Current | 充电为正 | 10:1 | HEX |  | 0x3450 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3142 | 2 | S16 | 电池电流1(7.6 - 11.4k) | BAT Current1 |  | 10:1 | HEX |  | 0x3451 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3143 | 2 | S16 | 电池电流2(7.6 - 11.4k) | BAT Current2 |  | 10:1 | HEX |  | 0x3452 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX | 0x03/0x06
| 0x3144 | 2 | S16 | 电池电流3(7.6 - 11.4k) | BAT Current3 |  | 10:1 | HEX |  | 0x3453 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3145 | 2 | U16 | 电池SOC | BAT SOC |  | 10:1 | HEX |  | 0x3454 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3146 | 2 | U16 | BMS获取的电池温度 | BAT Temperature |  | 10:1 | HEX |  | 0x3455 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3147 | 2 | U16 | BMS获取的充电电压 | BAT Charge Voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x3456 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3148 | 2 | U16 | BMS获取的充电限流值 | BAT Charge Current Limite |  | 10:1 | HEX |  | 0x3457 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3149 | 2 | U16 | BMS获取的放电限流值 | BAT DisCharge Current Limite |  | 10:1 | HEX |  | 0x3458 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x314A | 2 | S16 | 电池功率 | BAT Power |  | 1:1 | HEX |  | 0x3459 | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x314B | 2 | U16 | BMS电池单体最高电压 | BMS BAT Cell MaxVoltage |  | 1mV | HEX |  | 0x345A | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x314C | 2 | U16 | BMS电池单体最低电压 | BMS BAT Cell MinVoltage |  | 1mV | HEX |  | 0x345B | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x314D | 2 | S16 | BMS电池单体最高温度 | BMS BAT Cell MaxTemperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x345C | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x314E | 2 | S16 | BMS电池单体最低温度 | BMS BAT Cell MinTemperature |  | 1℃ | HEX |  | 0x345D | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
0x03 | 整机模拟量 analog | [8 empty] | 0x345E | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3150 | 2 | U16 | 正Bus电压 | S Bus voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x345F | 2 | U16 | 保留 Reserve |  |  |  |  | HEX
| 0x3151 | 2 | S16 | 负Bus电压 | N Bus voltage |  | 10:1 | HEX |  | 0x3460 | 2 | U16 | 485低温降额最小值 | 485 Temp Low Min | [-100,100] |  | 1℃ | HEX
| 0x3152 | 2 | S16 | DCDC温度 | DCDC Temperature |  | 1:1 | HEX |  | 0x3461 | 2 | U16 | 485低温降额最大值 | 485 Temp Low Max | [-100,100] |  | 1℃ | HEX
| 0x3153 | 4 | U32 | 光伏当天发电量 | PV day energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3462 | 2 | U16 | 485高温降额最小值 | 485 Temp High Min | [-100,100] |  | 1℃ | HEX
| 0x3155 | 4 | U32 | 电网当天放电量 | Grid day energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3463 | 2 | U16 | 485高温降额最小值 | 485 Temp High Max | [-100,100] |  | 1℃ | HEX
| 0x3157 | 4 | U32 | 负载当天耗电量 | Load day energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3464 | 2 | U16 | 电池并网放电电流 | bat max discharge current | [1-190] |  | A | HEX
| 0x3159 | 4 | U32 | 光伏当月发电量 | PV month energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3465 | 2 | U16 | 电池充电目标SOC | charge SOC | [0-100] |  | % | HEX
| 0x315B | 4 | U32 | 电网当月放电量 | Grid month energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3466 | 2 | S16 | 零输出功率 | ZeroExportPower | [-200,200] |  | 1W | HEX
| 0x315D | 4 | U32 | 负载当月耗电量 | Load month energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3467 | 2 | U16 | 并网回差 | Grid EodHyst | [0, 100] |  | 0.01 | HEX
| 0x315F | 4 | U32 | 光伏当年发电量 | PV year energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3468 | 2 | U16 | modbus波特率 | moodbus baud | [0, 1] 0:9600 1:19200 |  | 1 | HEX
| 0x3161 | 4 | U32 | 电网当年放电量 | Grid year energy | longCD AB | 1:1 | HEX
| 0x3163 | 4 | U32 | 负载当年耗电量 | Load year energy | longCD AB | 1:1 | HEX
| 0x3165 | 4 | U32 | 光伏总发电量 | PV total energy | longCD AB | 1:1 | HEX
| 0x3167 | 4 | U32 | 电网总放电量 | Grid total energy | longCD AB | 1:1 | HEX
| 0x3169 | 4 | U32 | 负载总耗电量 | Load total energy | longCD AB | 1:1 | HEX
| 0x316B | 4 | U32 | 电网当天购电量 | Purchasing day Energy | longCD AB | 1:1 | HEX
| 0x316D | 4 | U32 | 电池当天充电量 | Bat charge day Energy | longCD AB | 1:1 | HEX
| 0x316F | 4 | U32 | 电池当天放电量 | Bat discharge day Energy | longCD AB | 1:1 | HEX | [10 empty] | 0x03
| 0x3171 | 4 | U32 | 电网当月购电量 | Purchasing month Energy | longCD AB | 1:1 | HEX | 03/06/0x10 | 时间设置 time
| 0x3173 | 4 | U32 | 电池当月充电量 | Bat charge month Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3500 | 2 | U16 | 年/月 | Year/Month | 2000 + [0，99] / [1, 12] |  |  | HEX
| 0x3175 | 4 | U32 | 电池当月放电量 | Bat discharge month Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3501 | 2 | U16 | 日/保留 | day/res | [0, 31] / 保留 |  |  | HEX
| 0x3177 | 4 | U32 | 电网当年购电量 | Purchasing year Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3502 | 2 | U16 | 时/分 | hour/minute | [0~23] / [0, 60] |  |  | HEX
| 0x3179 | 4 | U32 | 电池当年充电量 | Bat charge yerar Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3503 | 2 | U16 | 秒/星期 | second/week | [0, 60] / [1, 7] |  |  | HEX
| 0x317B | 4 | U32 | 电池当年放电量 | Bat discharge year Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3504 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间1 | charge time1 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x317D | 4 | U32 | 电网总购电量 | Purchasing total Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3505 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间1 | charge time1 end | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x317F | 4 | U32 | 电池总充电量 | Bat charge total Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3506 | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间1 | discharge time1 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x3181 | 4 | U32 | 电池总放电量 | Bat discharge total Energy | longCD AB | 1:1 | HEX |  | 0x3507 | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间1 | discharge time1 end | [0,2359] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3508 | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间2 | charge time2 start | [0,2359] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x3509 | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间2 | charge time2 end | [0,2359] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x350A | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间2 | discharge time2 start | [0,2359] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x350B | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间2 | discharge time2 end | [0,2359] |  |  | HEX
[10 empty] | 0x350C | 2 | U16 | 削峰填谷充电开始时间3 | charge time3 start | [0,2359] |  |  | HEX
0x03 | 逆变侧信息 INV info | [8 empty] | 0x350D | 2 | U16 | 削峰填谷充电结束时间3 | charge time3 end | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x3190 | 2 | U16 | A相逆变电压 | INV_A Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x350E | 2 | U16 | 削峰填谷阿放电开始时间3 | discharge time3 start | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x3191 | 2 | S16 | A相逆变电流 | INV_A Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x350F | 2 | U16 | 削峰填谷放电结束时间3 | discharge time3 end | [0,2359] |  |  | HEX
| 0x3192 | 2 | S16 | A相逆变功率 | INV_A Power |  | 1W | HEX | 03/06/0x10 | 内部设置 Internal setting
| 0x3193 | 2 | U16 | B相逆变电压 | INV_B Voltage |  | 0.1V | HEX
| 0x3194 | 2 | S16 | B相逆变电流 | INV_B Current |  | 0.1A | HEX
| 0x3195 | 2 | S16 | B相逆变功率 | INV_B Power |  | 1W | HEX |  | 0x3602 | 2 | U16 | 电压矫正 | Bat Volt Correct | [950,1050] |  |  | HEX
| 0x3196 | 2 | U16 | C相逆变电压 | INV_C Voltage |  | 0.1V | HEX |  | 0x3603 | 2 | U16 | 强充强放 | force charge and discharge | 0:取消强充强放控制 1：强充 2：强放 3:不充不放 | 0: cancel forced 1: force charge 2: Force discharge 3：standby |  | HEX
| 0x3197 | 2 | S16 | C相逆变电流 | INV_C Current |  | 0.1A | HEX |  | 0x3604 | 2 | U16 | L1电网电压校准系数 | L1 grid voltage calibration factor | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x3198 | 2 | S16 | C相逆变功率 | INV_C Power |  | 1W | HEX |  | 0x3605 | 2 | U16 | L2电网电压校准系数 | L2 grid voltage calibration factor | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x3199 | 2 | U16 | A相逆变频率 | INV_A Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3606 | 2 | U16 | L3电网电压校准系数 | L3 grid voltage calibration factor | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x319A | 2 | U16 | B相逆变频率 | INV_B Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3607 | 2 | U16 | L1电感电流校准系数 | L1 inductance current calibration factor | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x319B | 2 | U16 | C相逆变频率 | INV_C Freq |  | 0.01Hz | HEX |  | 0x3608 | 2 | U16 | L2电感电流校准系数 | L2 inductance current calibration factor | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x319C | 2 | U16 | 漏电流 | leak current |  | 1mA | HEX |  | 0x3609 | 2 | U16 | L3电感电流校准系数 | L3 inductance current calibration factor | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
0x03 | 网侧信息2 grid info2 | [8 empty] | 0x360A | 2 | U16 | 电池电流校准斜率系数 | Battery current calibration slope coefficient | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31A0 | 2 | U16 | A相视在功率 | Grid_A apparent Power |  | 1VA | HEX |  | 0x360B | 2 | S16 | 电池电流校准偏置系数 | Battery current calibration bias factor | [-1000,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31A1 | 2 | U16 | B相视在功率 | Grid_B apparent Power |  | 1VA | HEX |  | 0x360C | 2 | U16 | 逆变L1电压校准 | INV L1 Volt Correct | [0,2000] | [0,2000] | 1:1 | HEX
| 0x31A2 | 2 | U16 | C相视在功率 | Grid_C apparent Power |  | 1VA | HEX |  | 0x360D | 2 | U16 | 逆变L2电压校准 | INV L2 Volt Correct | [0,2000] | [0,2000] | 1:1 | HEX
| 0x31A3 | 2 | U16 | A相无功功率 | Grid_A Reactive Power |  | 1Var | HEX |  | 0x360E | 48:00 | U16 | 逆变C电压校准 | INV C Volt Correct | [0,2000] | [0,2000] | 1:1 | HEX
| 0x31A4 | 2 | U16 | B相无功功率 | Grid_B Reactive Power |  | 1Var | HEX |  | 0x360F | 48:00 | U16 | L1电网电流校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31A5 | 2 | U16 | C相无功功率 | Grid_C Reactive Power |  | 1Var | HEX | 0x03 | 0x3610 | 48:00 | U16 | L2电网电流校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
0x03 | DSP调试字 Debug word | [8 empty] | 0x3611 | 48:00 | U16 | L3电网电流校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B0 | 2 | U16 | 调试变量字1 | Debug word 1 |  |  | HEX |  | 0x3612 | 48:00 | U16 | L1负载电压校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B1 | 2 | U16 | 调试变量字2 | Debug word 2 |  |  | HEX |  | 0x3613 | 48:00 | U16 | L2负载电压校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B2 | 2 | U16 | 调试变量字3 | Debug word 3 |  |  | HEX |  | 0x3614 | 48:00 | U16 | L3负载电压校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B3 | 2 | U16 | 调试变量字4 | Debug word 4 |  |  | HEX |  | 0x3615 | 48:00 | U16 | L1负载电流校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B4 | 2 | U16 | 调试变量字5 | Debug word 5 |  |  | HEX |  | 0x3616 | 48:00 | U16 | L2负载电流校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B5 | 2 | U16 | 调试变量字6 | Debug word 6 |  |  | HEX |  | 0x3617 | 48:00 | U16 | L3负载电流校准系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B6 | 2 | U16 | 调试变量字7 | Debug word 7 |  |  | HEX |  | 0x3618 | 48:00 | U16 | 电池电压校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B7 | 2 | U16 | 调试变量字8 | Debug word 8 |  |  | HEX |  | 0x3619 | 48:00 | U16 | PV1电流校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B8 | 2 | U16 | 调试变量字9 | Debug word 9 |  |  | HEX |  | 0x361A | 48:00 | S16 | PV1电流偏差校正 |  | [-1000,1000] |  | 1:1 | HEX
| 0x31B9 | 2 | U16 | 调试变量字10 | Debug word 10 |  |  | HEX |  | 0x361B | 48:00 | U16 | PV1电压校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31BA | 2 | U16 | 测试变量字1 | Test word 1 |  |  | HEX |  | 0x361C | 48:00 | U16 | PV2电流校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31BB | 2 | U16 | 测试变量字2 | Test word 2 |  |  | HEX |  | 0x361D | 48:00 | S16 | PV2电流偏置校正 |  | [-1000,1000] |  | 1:1 | HEX | 电压偏置[-10,10]V
| 0x31BC | 2 | U16 | 测试变量字3 | Test word 3 |  |  | HEX |  | 0x361E | 48:00 | U16 | PV2电压校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX | 电流[1,1]A
| 0x31BD | 2 | U16 | 测试变量字4 | Test word 4 |  |  | HEX |  | 0x361F | 48:00 | U16 | PV3电流校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
[10 empty] | 0x3620 | 48:00 | S16 | PV3电流偏置校正 |  | [-1000,1000] |  | 1:1 | HEX | 默认值都是：1000
[10 empty] | 0x3621 | 48:00 | U16 | PV3电压校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
0x03 | 并机模拟数据 parallel analog | [8 empty] | 0x3622 | 48:00 | U16 | PV4电流校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31C0 | 2 | U16 | 铅酸并机放电保护电压 | ParLeadBatMinVolt |  | 0.1V | HEX |  | 0x3623 | 48:00 | S16 | PV4电流偏置校正 |  | [-1000,1000] |  | 1:1 | HEX
| 0x31C1 | 2 | U16 | 铅酸并机充电截止电压 | ParLeadBatMaxVolt |  | 0.1V | HEX |  | 0x3624 | 48:00 | U16 | PV4电压校正系数 |  | [900,1100] |  | 1:1 | HEX
| 0x31C2 | 2 | U16 | 铅酸并机充电电压 | ParLeadBatChrgVolt |  | 0.1V | HEX
| 0x31C3 | 2 | U16 | 并机状态字1 | ParallelStatus 1 | see Alarm Table |  | HEX
0x03 | 其他模拟数据 other analog
| 0x16A2 | 4 | U32 | PV总功率 PV Power |  |  | 1W | HEX
HEX
HEX
| 0x2282 | 2 | S16 | 保留 Reserve |  |  | 1W | HEX
| 0x2283 | 2 | S16 | 电池功率 BAT Power |  |  | 1W | HEX
| 0x2284 | 2 | S16 | 保留 Reserve |  |  | 1W | HEX
| 0x2285 | 2 | S16 | 电网侧有功 Grid Power |  |  | 1W | HEX
| 0x2286 | 2 | S16 | 保留 Reserve |  |  | 1W | HEX
| 0x2287 | 2 | S16 | 电网侧无功 Grid Reactive Power |  |  | 1Var | HEX
| 0x2288 | 2 | S16 | 保留 Reserve |  |  | 1W | HEX
| 0x2289 | 2 | S16 | 负载侧有功 load Power |  |  | 1W | HEX
| 0x228A | 2 | S16 | 保留 Reserve |  |  | 1W | HEX
| 0x228B | 2 | S16 | 负载侧无功 load Reactive Power |  |  | 1Var | HEX

## Alarm
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3100 | Bit 0 | 放电过流 Discharge over current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x3101 | Bit 0 | 充电过流告警 Charge Over Current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 1 | 过载报警 Over Load | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | 母线震荡告警 BUS Volt OSC | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 2 | 电池未连接 Bat Didconnect | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | 逆变欠压告警 INV Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 3 | 电池容量不足 Bat Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | 逆变过压告警 INV Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 4 | 电池容量低 Bat Low Capacity | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | 逆变频率异常告警 INV Freq Abnor | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 5 | 电池电压高 Bat Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 5 | IGBT温度过高 IGBT Temp High | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 6 | 电网电压低 Grid Low Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 6 | BMS系统故障 BMS sys erro | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 7 | 电网电压高 Grid Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | 电池组高温 Bat Over Temp | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bits 8 | 电网频率低 Grid Low Freq | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 8 | 电池组低温 Bat Under Temp | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 9 | 电网频率高 Grid Over Freq | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 9 | 单体不平衡 Bat Cell Unball | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 10 | 漏电流 Gfci Over | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 10 | 电池组接反 Bat Reverse | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 11 | 并机can通讯失败 ParallelCANFail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | BMS通信异常 BMS Comm Fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 12 | 外置CT接反 Grid CT Reverse | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 12 | 风扇异常 Fan Fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 13 | BUS电压低 BUS Under Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 13 | 市电过载 Grid Over Load | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 14 | BUS电压高 BUS Over Volt | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 14 | 电网相序反 Grid Phase ERR | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
| Bit 15 | 逆变过流 INV Over Current | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 15 | 拉弧检测故障 ARC Fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3102 | Bit 0 | 母线软起超时 bus soft fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma | 0x3103 | Bit 0 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 1 | 逆变软起超时 inv soft fail | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 1 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 2 | 母线短路 bus short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 2 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 3 | 逆变器短路 Inv short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 3 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 4 | 风扇锁定错误 FAN Fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 4 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 5 | PV绝缘阻抗低 pviso low | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 5 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 6 | 母线软起继电器错误 BUS relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 6 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 7 | 电网继电器错误 Grid relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 7 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 8 | 后备继电器错误 EPS relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 8 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 9 | GFCI传感器错误 Gfic fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 9 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 10 | 电流传感器错误 CT fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 10 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 11 | PV输入短路 PV short | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 11 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 12 | 旁路继电器错误 Byp relay fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 12 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 13 | 永久错误 System fault | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 13 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 14 | 逆变电流直流分量过高 Current Dcover | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 14 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
| Bit 15 | 逆变电压直流分量过高 Voltage Dcover | 0：正常；1：异常 0：Normal 1：Abnorma |  | Bit 15 | 保留 Reserve | 保留 Reserve
ID | 位 | 值 | 项目 | ID | 位 | 值 | 项目
0x3104 | bi0~bit4 (系统) | 0 | 初始化 INIT | 0x3104 | bi5~bit7 (逆变) | 0 | 待机 STANDBY
|  | 1 | 待机 STANDBY |  |  | 1 | 离网 OFF GRID
|  | 2 | PV并网 PV GRID |  |  | 2 | 并网 GRID
|  | 3 | 电池并网 BAT GRID |  |  | 3 | 离网跟踪 OFF GRID PL
|  | 4 | 混合供电 HYBRID POW |  |  | 4 | 服务模式 SERVICE
|  | 5 | 市电充电 AC BAT CHG |  |  | 5 | 开环测试 OPEN TEST
|  | 6 | PV充电 PV BAT CHG |  |  | 6 | 闭环测试 CLOSE TEST
|  | 7 | 电网供电 BYP |  |  | 7 | 逆变转PFC INV TO PFC
|  | 8 | 故障模式 FAULT |  | bi8~bit10 (DCDC) | 0 | 待机 STANDBY
|  | 9 | 自检模式 SELFCHK |  |  | 1 | 充电模式 CHARGE
|  | 10 | DSP升级 DSP FU |  |  | 2 | 放电模式 DISCHARGE
|  | 11 | ARM升级 ARM FU |  |  | 3 | 服务模式 SERVICE
|  | 12 | 服务模式 SERVICE |  |  | 4 | 测试模式 TEST
|  | 13 | 逆变测试 INV TEST |  |  | 5 | 未定义 UNDEFINE
|  | 14 | PV测试 PV TEST |  |  | 6 | 未定义 UNDEFINE
|  | 15 | DCDC测试 DCDCTEST |  |  | 7 | 未定义 UNDEFINE
|  | 16 | 测试模式 TESTMODE |  | bit11 | 1 | 0:柴油机关闭，1:柴油机启动 0:Diesel ON,1:Diedel OFF
|  | 17 | 未定义 UNDEFINE |  | bit12 | 1 | 电池充电使能标志 Charging enable
[5 empty] | bit13 | 1 | 电池放电使能标志 Discharge enable
[5 empty] | bit14 | 1 | 电池强充使能标志 Forcecharge enable
ID | 位 | 值 | 项目 | ID | 位 | 值 | 项目
0x3413 国家电网标准 Grid standards |  | 0 | 0、澳洲 0：AU | 0x341A 无功类型 Reactive type |  | 0 | 0、功因控制 0：POWER FACTOR
|  | 1 | 1、澳洲西 1：AU-W |  |  | 1 | 1、无功控制 1：REACT POWER
|  | 2 | 2、新西兰 2：NZ |  |  | 2 | 2、QU曲线 2：QU WAVE
|  | 3 | 3、英国 3：UK |  |  | 3 | 3、QP曲线 3：QP WAVE
|  | 4 | 4、巴基斯坦 4：PK
|  | 5 | 5、韩国 5：KR
|  | 6 | 6、菲律宾 6：PHI
|  | 7 | 7、中国 7：CN
|  | 8 | 8、美国 8：US
|  | 9 | 9、泰国 9：THAIL
|  | 10 | 10、南非 10：ZA
|  | 11 | 11、客户定制11：custom
|  | 12 | 12、波兰12：POL
|  | 13 | 13、EN50549 13：EN50549
|  | 14 | 14、VDE4105 14：VDE4105
|  | 15 | 15、日本 15、JPN
|  | 16 | 16、意大利 16：ITA
|  | 17 | 17、斯洛文尼亚 17：SLO（走50549）
|  | 18 | 18、捷克 18：CZE（走50549）
|  | 19 | 19、瑞典 19：SWE（走50549）
|  | 20 | 20、匈牙利 19：HU
|  | 21 | 21、斯洛伐克 21：SK
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 值 | 项目
0x3414 并网功能控制字 Grid Func Word | Bit 0 | 发电电压响应 PWR-VOLT RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 | 0x3427 美标分类 American Standard Classification |  | 0 | UL1741&IEEE1547.2020
| Bit 1 | 发电频率响应 PWR-FREQ RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 1 | Rule21
| Bit 2 | 充电电压响应 PFC-VOLT RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 2 | SRD-UL1741 1.0
| Bit 3 | 充电频率响应 PFC-FREQ RES | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 3 | UL1741 SB
| Bit 4 | 主动孤岛使能 ACTIVE ISLAND | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 4 | UL1741 SA
| Bit 5 | 漏电流检测 Leack Current | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1 |  |  | 5 | Heco 2.0
| Bit 6 | 绝缘检测 Insulation Detection | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1
| Bit 7 | 低穿使能 LVRT enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1
| Bit 8 | 高穿使能 HVRT enable | 禁止：0， 允许：1 disable：0， enable：1
| Bit 9 | 电网CT反接 CT inversely | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 10 | 外部负载统计(非标机) home load | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 11 | 无电池模式 no bat func | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 12 | BMS辅助管理 BMS Aux manage | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 13 | 节能模式 energy save | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 14 | 强制离网 | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
|  |  |  | ID | 位 | 项目 | 值
|  |  |  | 0x343C 并机控制字 InvParallelCtrl | Bit 0 | 并机使能 Inv Parallel Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 1 | 主机从机 Parallel Master/Slave | 主机：0， 从机：1 master：0， slave：1
[5 empty] | Bit 2 | 共用电池 common Battery enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 3 | 共用CT使能 common GridCT Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 4 | 组三相使能 3 Phase Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
[5 empty] | Bit 5-Bit6 | 本机相位 Phase of this machine | A相：0， B相：1， C相：2 A：0， B：1， C：2
Bit 7
Bit 8
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13
Bit 14
[5 empty] | Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
ID | 位 | 项目 | 值 | ID | 位 | 项目 | 值
0x3445 并网功能控制字2 Grid Func Word2 | Bit 0 | 电网电压快速异常检测禁止 ban Fast check of grid voltage | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 | 0x3436 发电机控制字 GEN Ctrl Word | Bit 0 | 发电机使能 GEN Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 1 | 10分钟平均值过压 10min over volt | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 1 | 发电机充电使能 GEN Charge Enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 2 | 电网充电使能（D模式） grid charge enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 2 | 干接点使能 GEN Auto Start | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 3 | 测试专用命令1 test cmd1 | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 3 | 手动使能 GEN Manual On | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 4 | TOU时间控制使能（D模式） Time of use enable | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 4 | 手动命令 GEN Manual CMD | 关0 开1 off：0， on：1
| Bit 5 | 测试专用命令2 test cmd2 | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 5 | 发电机接电网口 GEN Connect to Grid Input | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1
| Bit 6 | 电池优先使能（D模式） Bat Priority | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 6
| Bit 7 | 只允许光伏充电（D模式） charge solar only | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 7
| Bit 8 | 2倍过载 | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 8
| Bit 9 | 测试 | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 9
| Bit 10 | 无电池告警 Cancel battery alarm | 不使能：0， 使能：1 disable：0， enable：1 |  | Bit 10
| Bit 11 |  |  |  | Bit 11
| Bit 12 |  |  |  | Bit 12
| Bit 13 |  |  |  | Bit 13
| Bit 14 |  |  |  | Bit 14
| Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16 |  |  | Bit 15 | 固定为0，不可修改，int16
ID | 位 | 0 | 项目
0x31C3 并机状态字1 ParallelStatus 1 | bit0-bit2 | 0 | Self Consume
|  | 1 | Peak Shift
|  | 2 | Bat Priority
3
4
5
6
7
| bit3 | 0 | Parallel Charge Disable
|  | 1 | Parallel Charge Enable
| bit4 | 0 | Parallel DischargeDisable
|  | 1 | Parallel DischargeEnable

## Fault
储能变流器故障信息表 PCS Fault info
故障名Faule name | 动作Action | 是否自恢复self-recovery | 自恢复时间self-recovery time
BUS软启动超时BUS soft fail | 关机OFF | ×
逆变软启动超时INV soft fail | 关机OFF | ×
BUS短路故障BUS short | 关机OFF | ×
逆变输出电压短路INV short | 关机OFF | ×
风扇故障fan fault | 关机OFF | ×
绝缘阻抗低Pviso low | 关机OFF | ×
母线缓起继电器BUS relay fault | 关机OFF | ×
并网继电器Grid relay fault | 关机OFF | ×
离网继电器EPS relay fault | 关机OFF | ×
漏电流模块错误Gfic fault | 关机OFF | ×
电流传感器错误 CT fault | 关机OFF | ×
PV输入短路PV short | 关机OFF | ×
旁路继电器Byp relay fault | 关机OFF | ×
系统永久错误 System fault | 关机OFF | ×
逆变电流直流分量过高Current Dcover | 关机OFF | ×
逆变电压直流分量过高Voltage Dcover | 关机OFF | ×